# PRACOWNIA PROJEKTOWA ## mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski ## 75–365 Koszalin ul. Bożka 4 tel. 605 222 954 NIP: 669 – 100 -99 – 74

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BIELICACH

Obiekt:	Budynek szkoły podstawowej w Starych Bielicach

kategoria obiektu IX

Adres:	Stare Bielice działki nr 166/8, 359/2 obręb Stare Bielice

– gmina Biesiekierz

Branża:	Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor:	Gmina Biesiekierz – Szkoła Podstawowa im. Marii

Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach. ul. Kościelna 5,

76-039 Stare Bielice

Zespół projektowy

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

Specjalność architektoniczna

mgr inż. Stefan Ciupak

ZAP/0197/POOS/11

Specjalność instalacje sanitarne

mgr inż. Grzegorz Pawłowski

ZAP/0164/PWOE/06

Specjalność instalacje elektryczne

Koszalin – listopad 2024 r

Zawartość opracowania

A – Strona tytułowa							 str     1

Spis zawartości opracowania						2

Oświadczenie projektantów						3

Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach 			4 - 10

i przynależności do izb zawodowych

B - Część opisowa - Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania 						11

2.0 Przedmiot inwestycji 						11

3.0 Opis stanu istniej. zagospodarowania terenu			11

4.0 Projekt. zagosp. terenu – opis rozwiązań				12

5.0 Dane liczbowe								13

6.0 Informacja o wpisaniuterenu do rejestru zabytków		13

7.0 Wpływ eksploatacji górniczej					13

8.0 Wpływ na środowisko i zagrożenia higieny użytk.		13

Określenie obszaru oddziaływania obiektu				13 - 14

C - Część rysunkowa :

Projekt zagospodarowania terenu		1:500		 15

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Starych Bielicach, na działkach nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice

– gmina Biesiekierz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

mgr inż. Stefan Ciupak

ZAP/0197/POOS/11

mgr inż. Grzegorz Pawłowski

ZAP/0164/PWOE/06

Koszalin – listopad 20,24 r

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(UG.OR.B.6733.12.2024.KK)

1.3 Koncepcja rozwiązania uzgodniona z Inwestorem

1.4 Mapa do celów projektowych

1.5 Opinia geotechniczna

1.6 Obowiązujące przepisy i normy.

2.0  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej

w Starych Bielicach, na działkach nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice

3.0  Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

Działki a nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice zlokalizowane są

w centralnej części miejscowości, przy ul. Kościelnej, obok terenu kościoła, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i zabudowy usługowej.

Teren działki jest nieco zróżnicowany płaski ze spadkiem w kierunku północnym, oraz skarpą w centralnej części ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Od strony wschodniej do działek przylega pas drogi publicznej ul. Kościelnej,

a od strony północnej teren kościoła.

W pasie drogowym ul. Kościelnej ułożone są sieci kanalizacji sanitarnej, wodocią-gowe ,energetyczne i telekomunikacyjne. Hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru umieszczony jest na sieci wodociągowej przy północnej granicy działki

w odległości ok. 35 m od budynku szkoły.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem szkolnym, a w części zachoniej znajduje się boisko sportowe. W części centralnej na terenie rekreacyjnym ustawione są terenowe urządzenia zabawowe. Działki posiadają nawierzchnię naturalną trawiastą i ścieżki utwardzone z kostki betonowej. Na terenie przy granicy północnej i po-łudniowej rosną krzewy i drzewa, natomiast w miejscu gdzie zaplanowano rozbudowę szkoły nie ma zieleni wysokiej i teren jest płaski.

Wjazd na działkę z pasa drogowego od wschodniej z ulicy Kościelnej.

Teren inwestycji związany jest z terenami usług.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiązań

Obecnie na działce zaprojektowano rozbudowę budynku szkoły podstawo-wej związaną z koniecznością uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych, jadalni

z zapleczem kuchennym, dodatkowych zespołów sanitarnych oraz znaczącej przestrzeni komunikacji-rekreacji.

Ważnym czynnikiem rozbudowy było rozwiązanie dróg ewakuacyjnych spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu 3%. Pokrycie dachu przewidziano z papy termozgrzewalnej.

Rozbudowa przewidziana została od strony północnej na terenie obok placu zabaw.

Istniejący przenośny magazyn o konstrukcji stalowej zostanie usunięty.

Nowa część  powiązana będzie komunikacyjnie dwoma łącznikami z klatkami schodowymi zapewniającymi wyjścia na zewnątrz obiektu.

Dla zapewnienia doświetlenia pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły zapro-jektowano niewielkie zielone atrium z wyjściem z korytarza nowej części.

Rozbudowa będzie miała wymiary  - długość 29,00 m, szerokość 17,36 – 22,97 m.

Odległość ściany od granicy z działką kościoła wyniesie 4,85 m.

Dla wejścia do budynku zaprojektowano nowy chodnik zapewniający zgodną

z wymaganiami przestrzeń dla poruszania się osób niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej na terenie przy granicy z ulicą Kościelną zlokalizowano placyk gospodarczy z nawierzchnią z kostki betonowej na pojemniki odpadów segregowalnych.

Przewidziano zmianę ukształtowani istniejącej skarpy kolidującej z projektowaną zabudową. Przy wjeździe na teren działki zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe miejsca postojowe w ilości 4 miejsca (razem

6 miejsc, powstają w pasie drogowym, będącym obecnie w trakcie przebudowy.

Razem 6 miejsc na  533,24 m2 Pu

Nie przewiduje się zatrudnienia dodatkowych osób w szkole, co nie powoduje wymagań dla dodatkowych miejsc postojowych.

Instalacje elektryczne będą zapewnione z istniejących obecnie w budynku szkolnym.

Woda dostarczana jest przyłączem z sieci gminnej, zasilanie części nowej przewidziano z instalacji wewnętrznej.

Wody deszczowe z dachu będą odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej, przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji z likwidacją odcinków przebie-gających pod projektowanym budynkiem. Usunięcie istniejącej kanalizacji należy wykonać przez zaślepienie istniejących odcinków i przełączenie rur do nowych instalacji zewnętrznych.

Nie wprowadza się zmian dla istniejącej sieci drenarskiej ikierunków odpływu wody. Nie zmienia się kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych  i nie odprowadza się ścieków na grunty sąsiednie.

5.0 Dane liczbowe

powierzchnia terenu objęta granicą inwestycji      6 176,00 m2

powierzchnia zabudowy nowej			       533,24 m2

powierzchnia zabudowy 	łączna		               1 732,53 m2

wysokość obiektu 				 8,52 m < dop. 10,00 m

dach płaski dwuspadowy o nachyleniu 3%

szerokość elewacji frontowej             – 29,00 m < dop. 30,00 m

powierzchnia chodników dojazdów i placów	          779,23 m2

wskaźnik powierzchni zabudowy nowej      –     8,6% < dop. 9%

powierzchnia biologicznie czynna – 3664,20 m2  – 59,3%  > min. 30%

6.0 Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków .

Teren na którym projektowana jest budowa znajduje się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Stare Bielice .

Budynek szkoły nie figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

7.0 Wpływ eksploatacji górniczej .

Teren będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego .

8.0 Wpływ na środowisko i zagrożenia dla higieny użytkowników .

Projektowana inwestycja nie znajduje się na liście inwestycji szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu .

a – woda deszczowa z dachu będzie odprowadzona na do sieci gminnej

b – nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, zapachów, oraz

promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego.

c – nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu.

d –  obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze –

Inwestycja nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę, wody

powierzchniowe i podziemne.

9.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

| Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn.zm.) | Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich; |
| --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) | Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich; |

Przewidziana realizacja rozbudowy budynku szkolnego nie narusza warunków użytkowania budynków sąsiednich w zakresie zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wpływa również na zagospodarowanie działek sąsiednich.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§12 ; §57 p. 1; §271;

Obszar oddziaływania w całości mieści się na działkach nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice.

13 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych  systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

13.1. Bilans energii wybranego systemu ogrzewania.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną, końcową i użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia i oświetlenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Wskaźniki jednostkowe:

-	Jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową	EU = 89 kWh/m2rok

-	Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową	EK = 126,86 kWh/m2rok

-	Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną	EP = 144,37 kWh/m2rok

-	Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wg WT 2021:

EPWT2021 = 70,0 kWh/m2rok

Zgodnie z par. 328 Warunków technicznych Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Warunek spełniony.

Dostępne nośniki energii.

-	gaz ziemny

-	energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych.

Na terenie objętym inwestycją nie istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej.. Brak jest również sieci ciepłowniczej. Brak możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (teren otwarty).

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Do analizy porównawczej wybrano ogrzewanie z kotła gazowego i na biomasę

- System 1 konwencjonalny – kocioł gazowy

- instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki, pracująca w sposób ciągły w sezonie grzewczym – czynnik grzewczy wytworzony poprzez kocioł gazowy dla potrzeb c.o. i cwu

- instalacja ciepłej wody użytkowej – przygotowana w podgrzewaczu pojemnościowym.

- System 2 alternatywny – kocioł na paliwo stałe

- instalacja centralnego ogrzewania: instalacja wodna, dwururowa, pracująca w sposób ciągły w sezonie grzewczym, zasilająca grzejniki płytowe czynnik grzewczy wytworzony poprzez kocioł na paliwo stałe,

- instalacja ciepłej wody użytkowej – przygotowana w podgrzewaczu pojemnościowym zasilanym z kotła na paliwo stałe.

Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.

1)	System nr 1 konwencjonalny – kocioł gazowy

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 74371,67 | 0 | 7765,34 | 0 | - | 82137,01 |

Roczne jednostkowe zaopatrzenie na energię końcową

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 99945,08 | 0 | 14830 | 0 | 22895,11 | 137670,19 |

Roczne jednostkowe zaopatrzenie na energię pierwotną

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 115428,69 | 0 | 17849,75 | 0 | 68685,34 | 201963,78 |

2)	System nr 2 alternatywny – kocioł na biomasę

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 74371,67 | 0 | 7765,34 | 0 | - | 82137,01 |

Roczne jednostkowe zaopatrzenie na energię końcową

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 164195,67 | 0 | 20078,46 | 0 | 22895,11 | 207168,57 |

Roczne jednostkowe zaopatrzenie na energię pierwotną

|  | Ogrzewanie i wentylacja | Wentylacja mechaniczna | Ciepła woda | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [kWh(rok)] | 38328,20 | 0 | 5551,70 | 0 | 68685,34 | 112565,24 |

13.2. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

|  | Zapotrzebowanie na energię użytkową EU [kWh(m2*rok)] | Zapotrzebowanie na energię końcową EK [kWh(m2*rok)] | Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kWh(m2*rok)] |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM 1 | 89 | 126,86 | 144,37 |
| SYSTEM 2 | 89 | 226,94 | 121,93 |

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybrano kocioł gazowy jako podstawowy system zaopatrzenia w energię cieplną (wariant najłatwiejszy do zastosowania ze względu na istniejące źródło ciepła w rozbudowywanej szkole).  Energia elektryczna dostarczana będzie z sieci elektroenergetycznej.

Na dzień złożenia PB, nie ma możliwości podłączenia projektowanej inwestycji do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

13.3 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę w budynku.

W celu wykorzystania technicznych i ekonomicznych możliwości sterowania projektowanym systemem grzewczym  tj. podłogową instalacją centralnego ogrzewania, przewiduje się zastosowanie regulatora pogodowego i zaworów termostatycznych umożliwiających sterowanie temperaturą niezależnie w każdym pomieszczeniu. Umożliwia to utrzymanie komfortu cieplnego, nie prowadzi do przegrzania budynku i zapewnia racjonalne wykorzystanie energii cieplnej.

# PRACOWNIA PROJEKTOWA ## mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski ## 75–365 Koszalin ul. Bożka 4 tel. 605 222 954 NIP: 669 – 100 -99 – 74

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BIELICACH

Obiekt:	Budynek szkoły podstawowej w Starych Bielicach

kategoria obiektu IX

Adres:	Stare Bielice działki nr 166/8, 359/2 obręb Stare Bielice

– gmina Biesiekierz

Branża:	Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor:	Gmina Biesiekierz – Szkoła Podstawowa im. Marii

Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach. ul. Kościelna 5,

76-039 Stare Bielice

Zespół projektowy

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

Specjalność architektoniczna

Sprawdził

mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/240/83

Specjalność architektoniczna

Koszalin – listopad 2024 r

Zawartość opracowania

A – Strona tytułowa							   str 	1

Spis zawartości opracowania						2

Oświadczenie projektantów						3

B - Część opisowa - Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania 						4

2.0 Przedmiot inwestycji 						4

3.0 Opis stanu istniejącego budynku					5

4.0 Opis rozwiązaia							5

5.0 Dane liczbowe								5

6.0 Dane konstrukcyjno – materiałowe				6

7.0 Izolacje									6

8.0 Wykończenie wewnętrzne						6 - 7

9. Elewacje i wykończenie zewnętrzne				7

10. Instalacje w budynku							7 – 8

11. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko			8

12. Dane pożarowe obiektu, charakterystyka pożar. budynku	9 - 12

13. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych

możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alter-

natywnych zaopatrzenia w energię i ciepło			13 - 15

C - Część rysunkowa								   16 - 22

Spis rysunków:

1. Rzut piwnic - kotłownia				1:100

2. Rzut parteru					 	1:100

3. Rzut piętra					 	1:100

4. Rzut dachu						1:100

5. Przekrój A-A i BB					1:100

6. Elewacja wschodnia i zachodnia			1:100

7. Elewacja północna					1:100

D – Ekspertyza dot. stanu technicznego budynku				    23 - 25

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Starych Bielicach, na działkach nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice – gmina Biesiekierz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/240/83

Koszalin – listopad 20,24 r

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(UG.OR.B.6733.12.2024.KK)

1.3 Koncepcja rozwiązania uzgodniona z Inwestorem

1.4 Mapa do celów projektowych

1.5 Opinia geotechniczna

1.6 Obowiązujące przepisy i normy.

2.0  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej

w Starych Bielicach, na działkach nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice

3.0  Opis stanu istniejącego budynku

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie

w którym znajduje sią kotłownia.

Obiekt składa się z segmentów:

- budynek główny z salami lekcyjnymi i pomieszczeniami administracyjnymi

oraz sanitarnymi

- parterowy łącznik

- sala gimnastyczna

długość elewacji frontowej łączna  - 48,50 m

długość elewacji bocznej łączna  - 42,70 m

Fundamenty żelbetowe

Ściany zewnętrzne murowane

Ściany wewnętrzne murowane

Stropy żelbetowe

Stropodach żelbetowy z pokryciem papą termozgrzewalną

Schody żelbetowe

Stolarka okienna i drzwiowa – pcv i aluminiowa.

Schody wewnętrzne – żelbetowe.

Budynek wyposażony jest w instalacje: kanalizacji sanitarnej, wody ciepłej

i zimnej, ogrzewania centralnego i elektryczną.

3.0 Opis rozwiązania

Obecnie na działce zaprojektowano rozbudowę budynku szkoły podstawo-wej związaną z koniecznością uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych, jadalni

z zapleczem kuchennym, dodatkowych zespołów sanitarnych oraz znaczącej przestrzeni komunikacji-rekreacji.

Ważnym czynnikiem rozbudowy było rozwiązanie dróg ewakuacyjnych spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu 3%. Pokrycie dachu przewidziano z papy termozgrzewalnej.

Rozbudowa przewidziana została od strony północnej na terenie obok placu zabaw. Nowa część  powiązana będzie komunikacyjnie dwoma łącznikami z klatkami schodowymi zapewniającymi wyjścia na zewnątrz obiektu.

Schody w istniejącym budynku zostaną rozebrane, a strop uzupełniony.

Wejście do kotłowni zapewniono z nowej klatki schodowej.

Dla zapewnienia doświetlenia pomieszczeń sanitarnych w istniejącym budynku szkoły zaprojektowano niewielkie zielone atrium z wyjściem z korytarza nowej części.

Na podstawie opinii geotechnicznej przyjęto na terenie inwestycji proste warunki gruntowe, budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej

Obiekt zawiera sześć sal lekcyjnych z gabinetami, zespoły sanitarne dla chłopców

i dziewcząt oraz nauczycieli.

Na szczycie budynku w części parterowej zaprojektowano jadalnię z zapleczem kuchennym dla obiadów przywożonych w systemie cateringu.

Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana i wynosi 3,30 m – 3,70 m, a w części

klatki schodowej 2,50 m..

Wentylację pomieszczeń przewidziano przez przewody prefabrykowane cera-miczne i wentylację mechaniczną w zespołach sanitarnych.

4.0 Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy nowej			-    533,24 m2

powierzchnia użytkowa 				-    923,19 m2

wysokość obiektu 				 	-        8,52 m

kubatura						-  4 420,00 m3

dach płaski dwuspadowy o nachyleniu  3%

ilość kondygnacji nadziemnych		-  2

5.0  Dane konstrukcyjno-materiałowe

[1]  Fundamenty

1.1  Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 gr. 40 cm na

podkładzie betonowym B7,5 gr.10cm

[2]  Ściany

a. Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych  gr.25cm

b. Ściany zewnętrzne gr. 24cm z bloczków gazobetonowych z ociepleniem 	styropianem gr. 16 cm

c. Ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych 6 i 12 cm

d. Kominy wentylacyjne z ceramicznych pustaków kominowych typu P;

[3]  Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe kanałowe

[4]  Stropodach żelbetowy kanałowy z warstą styropianu ze spadkiem

gr. 25 – 59 cm z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

[5]  Schody wewnętrzne żelbetowe

6.0  Izolacje

6.1 Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja posadzki przyziemia - 2xfolia PE

- izolacja stropodachów – papa podkładowa  i 2x papa termo-

zgrzewalna

6.2 Izolacje termiczne

- izolacja posadzki – styropian 10 cm

- ściany zewnętrzne nadziemia - ocieplone styropianem gr. 16 cm

- izolacja stropodachów – styropian 25 – 59 cm

- stropodach - K=0.9 W/(m2K)

- ściany zewnętrzne – K=0,17 W/(m2K)

- okna – K=0,9 W/(m2K)

- posadzka na gruncie – K=0,28 W/(m2K)

7.0  Wykończenie wewnętrzne

7.1 Tynki na ścianach i sufitach cem.-wap. kat.IV.

W jadalni sufit podwieszony akustyczny z płyt z wełny szklanej

prasowanej (np. Ecophon Focus A)

7.2 Okładziny ścienne

-w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys.2,0 m

-w pomieszczeniach o posadzkach zmywalnych wykonać cokoliki

o wys.10 cm.

7.3 Podłogi i posadzki

przyziemie			- terrakota lub wykładzina winylowa

- klej

- podkład cem. 5 cm

- styropian 10 cm

- 2xfolia PE

- podłoże betonowe 10 cm

- podsypka piaskowa 30 cm

Piętro				- terrakota lub wykładzina winylowa

- klej

- podkład cem. 5 cm

- styropian 2 cm

- płyta żelbetowa kanałowa 24 cm

7.4 Podokienniki wewnętrzne - z marmuru syntetycznego

7.5 Malowanie wewnętrzne

Farby emulsyjne na ścianach i sufitach.

Sufity malowane w kolorze białym.

Ściany malowane w kolorach pastelowych.

8.0  Elewacje i wykończenie zewnętrzne

8.1 Cokół budynku – tynk kamyczkowy

8.2 Ściany zewnętrzne – tynkowane tynkiem cienkowarstwowym i malo-wane farbami silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

8.3 Pokrycie dachu – papa podkładowa i 2x papa termozgrzewalna

8.4 Rury spustowe i rynny  kolorze ciemnoszarym.

8.5 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

w kolorze ciemnoszarym.

8.6 Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

9.0  Instalacje w budynku

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej

- ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna w pom. sanitarnych.

- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych

- instalacja ochrony od porażeń

- instalacja odgromowa

10.0 Wpływ projektowanego obiektu na środowisko

a – woda będzie wykorzystywana do celów socjalnych

ścieki bytowe odprowadzone do sieci gminnej

b – nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych

c – odpadki socjalne wynoszone będą do pojemników na odpady

segregowalne ustawione na placu utwardzonym obok ulicy

Kościelnej.

d – nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu

e –  obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze –

przewiduje się wykonanie trawników i dosadzenia krzewów.

11.0  Dane pożarowe obiektu, charakterystyka pożarowa budynku

Budynek o konstrukcji tradycyjnej (murowanej), dach płaski dwuspadowy

o konstrukcji żelbetowej.

Obiekt zalicza się ze względu na:

- przeznaczenie,  budynek usługowy– ZL III

- wysokość -  2 kondygnacje (N),

- łączna wysokość, niski (N)  – 8,52 m

- usytuowanie, budynek wolnostojący o pow. zabudowy – 1 732,53 m2

- Powierzchnia użytkowa      – 2 429,40 m2

- Kubatura      – 15 381,00 m2

Kwalifikacja pożarowa budynku

- parter	i piętro					ZL III (Qd < 500 mJ/m2)

Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się występowania substancji i materiałów łatwopalnych w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Ocena zagrożenia wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie występują strefy zagrożone wybuchem.

Zabezpieczenie pożarowe budynku

1. Lokalizacja

Odległość od obiektów sąsiadujących i granic działki.

Odległości – zachowane:

- Odległości obiektu od granicy sąsiedniej działki budowlanej – zlokalizowany w odległości 4,85,0 m od sąsiedniej działki budowlanej i przy granicy z działką drogową

- Odległości obiektu od innych budynków – 22,0 m i 17,0 m

2. Podział obiektu na strefy pożarowe

Ze względu na funkcję i sposób użytkowania budynek stapodzielony na 2 strefy pożarowe:

- Strefa I ,  ZL III - 513,00 m2 – sala gimnast. < od dopuszcz. 8000 m2

- Strefa II,  ZL III – 1 916,10 m2 – pozostała część  < od dopuszcz. 8000 m2

Budynek ogrzewany za pomocą kotłowni gazowej.

Pomieszczenie kotłowni wydzielone elementami oddzieleń przeciwpożaro-

wych

3. Klasa odporności pożarowej i ogniowej elementów budynku.

1/. Strefa I - Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – "C"

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstruk-cja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C | R 60 | R15 | RE I 60 | E l 30 | EI15 | E15 |

- Przejścia instalacyjne przechodzące przez wydzielenia ppoż. zabezpieczyć systemowo w klasie wymaganej dla ściany lub stropu, przez które przechodzą.

4. Warunki ewakuacji

Poziome drogi ewakuacyjne.

- Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu dla strefy

ZL III wynosi 40m. Warunki są zapewnione, gdyż najdłuższe dojście wynosi  16,10 m dla jednego dojścia

- Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych klasy EI 60

- Szerokość korytarzy, stanowiących poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niż 1.2 m (przy ilości do 20 osób mogących się ewakuować  daną drogą)

Wyjścia z budynku.

- Szerokość drzwi wyjściowych z budynku 120 cm.

- Wyjścia z budynku  – skrzydłowe otwierane na zewnątrz.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczeństwa

- Dotyczy stref pożarowych ZL. Wymagane na ciągach komunikacyjnych (korytarze kondygnacji nadziemnych) oraz przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku.

- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN 1838.

- Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunków ewakuacji – znaki na oprawach podświetlonych lub oprawach oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Obiekt w strefie pożarowej ZL, hydranty wewnętrzne HPØ25, z wężem

półsztywnym / płasko składanym

Rozmieszczenie hydrantów obejmuje swoim zasięgiem całość strefy pożarowej.

Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne wg projektu branżowego.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Ppoż. wyłącznik prądu odłączający strefy pożarowe i cały budynek powinien

znajdować się na poziomie parteru w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonać z materiałów niepalnych – wykonać z  kształtek ceramicznych.

Przejścia instalacji przez stropy – wykonać obudowy instalacji co najmniej EI 60

Instalacja odgromowa

Wymagania dla  urządzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Budynek należy wyposażyć w gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym  do gaszenia pożarów grup ABC. Normatyw – jednostka 2kg na każde 100 m2

powierzchni budynku. Zaleca się zastosowanie gaśnic proszkowych GP-6 (ABC)  lub  GP-4 (ABC).

Przed rozpoczęciem użytkowania należy oznakować budynek znakami

ewakuacyjnymi informacyjnymi – zgodnie z PN.

5.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.

Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.

- zabezpieczenie przepustów - ściany i stropy o odporności ogniowej ≥  EI/REI 60...120 jeżeli średnica przepustu > 4 cm – szczelność i izolacyjność ogniowa (EI) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody

- izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

6.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 dm3/s.

w odległości 35 m od budynku.

7.  Drogi pożarowe

- Dojazd do budynku z drogi powiatowej i z drogi gminnej. Drogi pożarowe

w odległości zgodnej z przepisami

8.  Uwagi

- przed rozpoczęciem użytkowania opracować dla obiektu dokumentację ppoż. pn. "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" wykonanej w sposób zgodny z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych

- stosowane sufity podwieszone nie kapiące i nie opadające pod wpływem ognia

Ponadto

Instalacje przeciwpożarowe:

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL

- system sygnalizacji pożaru

- Instalacja wewnętrzna wodociągowa z hydrantami

- ppoż. wyłącznik prądu

należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodnić z rzeczo-

znawcą ds.  zabezpieczeń przeciwpożarowych.

9. Podstawa Prawna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690  z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822)

Opracował:

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83					ZP- 0250

INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:	Budynek szkoły podstawowej w Starych Bielicach

kategoria obiektu IX

Adres:	Stare Bielice działki nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice

– gmina Biesiekierz

Branża:	Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor:	Gmina Biesiekierz – Szkoła Podstawowa im. Marii

Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach. ul. Kościelna 5,

76-039 Stare Bielice

Projektant

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	75-365 Koszalin ul. Bożka 4

A/PB/8300/153/83

ZP-0250

Koszalin – listopad 2024 r

OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robót

Zaplanowano budowę budyneku wolnostojącego, parterowego z antresolą, niepodpiwniczonego ze stromym dachem dwuspadowym.

W trakcie realizacji rozbudowy będą występowały następujące typy robót budowlanych:

* wykonanie fundamentów

* wykonanie ścian murowanych i schodów żelbetowych

* wykonanie konstrukcji dachowej z izolacją termiczną i pokryciem dachowym

* wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i tynków

* osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

* wykonanie robót wykończeniowych

* na terenie ułożenie nawierzchni chodników i placów

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji

- budynek istniejący szkoły

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie realizacji może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku

z wysokości i przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych

Przy wykonywaniu robót montażowych i budowie ścianek działowych oraz robotach wykończeniowych może nastąpić zagrożenie upadku z wysokości. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wy- łącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznacze- niem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykony-

wania pracy. W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości i przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty będą prowadzone wewnątrz  i na zewnątrz budynku i powinny być

oznakowane taśmą w kolorach białym i czerwonym

5. Instruktaż pracowników

Pracownicy będą poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy zostaną poinformowani o konieczności używania odzieży

ochronnej,  rękawic i kasków.

Nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych

powinien sprawować kierownik budowy.

6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych materiałów

i substancji.

# PRACOWNIA PROJEKTOWA ## mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski ## 75–365 Koszalin ul. Bożka 4 tel. 605 222 954 NIP: 669 – 100 -99 – 74

ZAŁĄCZNIKI

Obiekt:	Budynek szkoły podstawowej w Starych Bielicach

kategoria obiektu IX

Adres:	Stare Bielice działki nr 166/6, 359/2 obręb Stare Bielice

– gmina Biesiekierz

Branża:	Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor:	Gmina Biesiekierz – Szkoła Podstawowa im. Marii

Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach. ul. Kościelna 5,

76-039 Stare Bielice

Projektant

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

Specjalność architektoniczna

Koszalin – listopad 2024 r

Zawartość opracowania

Strona tytułowa							   	str 	1

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(UG.OR.B.6733.12.2024.KK) 						 2 - 7

- Informacja BiOZ								 8 - 10

- Opinia geotechniczna							          11 - 22